## Double
[8 empty] | Nama Store |  | : Samarinda - Wahid Hasyim |  |  |  | Nama Store |  | : Samarinda - Wahid Hasyim
[8 empty] | Tanggal ST Vendor | [5 empty] | Tanggal ST OPS |  | :
[8 empty] | ST VENDOR KE EQP | [5 empty] | ST EQP KE OPS
No | Nama | Merk | Dimensi |  |  | Sat | Qty Order | Qty Act | Hasil Pengukuran | Norm Quality | PEMERIKSAAN |  | KETERANGAN | Hasil Pengukuran | PEMERIKSAAN |  | KETERANGAN
|  |  | W | D | H | [5 empty] | Bagus | Tidak Bagus |  |  | Bagus | Tidak Bagus
A | Kitchen Equipment Stainless Steel
| WORK TABLE | [8 empty] | Standar Work Table Stainless
1 | WORK TABLE DOUBLE UNDER SHELF - Urai Mie | CUSTOM | 500 | 700 | 850 | PCS | 2 |  |  | -Permukaan meja halus tanpa baret -Kaki rata tidak goyang -Hasil las-lasan tidak retak, tidak berkarat & rapi (cek sambungan)
2 | WORK TABLE DOUBLE UNDER SHELF - Level dan Aduk | CUSTOM | 2200 | 700 | 850 | PCS | 2
3 | WORK TABLE DOUBLE UNDER SHELF - Piring dan Foam | CUSTOM | 800 | 700 | 850 | PCS | 2
4 | WORK TABLE DOUBLE UNDER SHELF -Topping Mie | CUSTOM | 1800 | 700 | 850 | PCS | 2
5 | MEJA PRINTER TENGAH - Noodle | CUSTOM |  |  | 300 | PCS | 1
6 | STAND TABLE |  | 900 | 750 | 850 | PCS | 1
7 | WORK TABLE DOUBLE UNDER SHELF - Topping Bar | CUSTOM | 1100 | 700 | 850 | PCS | 1
8 | WORK TABLE DOUBLE UNDER SHELF | CUSTOM | 900 | 700 | 850 | PCS | 1
9 | WORK TABLE DOUBLE UNDER SHELF - Prepare Produksi |  | 1800 | 700 | 850 | PCS | 1
10 | DOUBLE OVER SHELF - Prepare Produksi |  | 1800 | 300 | 650 | PCS | 1
11 | WALL SHELF - Produksi | CUSTOM | 1800 | 300 | 250 | PCS | 2
12 | WORK TABLE DOUBLE UNDER SHELF - Landing | CUSTOM | 1000 | 700 | 850 | PCS | 1
13 | WALL SHELF - Backsink | CUSTOM | 1200 | 300 | 250 | PCS | 1
14 | WALL SHELF - Backsink | CUSTOM | 1000 | 300 | 250 | PCS | 1
15 | WALL SHELF - Backsink | CUSTOM | 1800 | 300 | 250 | PCS | 1
16 | WORK TABLE DOUBLE UNDER SHELF - Service | CUSTOM | 1500 | 600 | 850 | PCS | 3
| WORK TABLE DOUBLE UNDER SHELF - Service | CUSTOM | 700 | 500 | 850 | PCS | 1
17 | WORK TABLE DOUBLE UNDER SHELF - Service | CUSTOM | 1800 | 600 | 850 | PCS | 1
| DIMSUM AREA - KOMPOR LOW PRESSUR | [8 empty] | Standar Kompor Low Pressur
18 | STOCK POT STOVE 2 BURNER | CUSTOM | 1200 | 750 | 600 | PCS | 1 |  |  | Dudukan Burner hasil las-lasan presisi (tidak retak, goyang & rapi)
Burner tidak retak & Api berwarna biru
Kenop berfungsi dengan baik
| PRODUKSI AREA - KOMPOR HIGH PRESSUR | [8 empty] | Standar Kompor Low Pressur
19 | DOUBLE KWALIE RANGE | CUSTOM | 1500 | 900 | 600 | PCS | 2 |  |  | Hasil las-lasan tidak retak & rapi (cek sambungan)
Burner tidak retak & Api berwarna biru
Kran air berfungsi dengan lancar
| BACK SINK AREA | [8 empty] | Trippel Sink
20 | TRIPLE SINK - Backsink | CUSTOM | 1800 | 700 | 850/949 | PCS | 1 |  |  | - Hasil las-lasan tidak retak & rapi (cek sambungan) -Pemasangan saluran pipa rapi -Saringan pembuangan sudah paten -Kran air bersih tidak tersumbat -saluran pembuangan air tidak tersumbat
21 | ICE BIN | CUSTOM | 500 | 700 | 850 | PCS | 1
22 | SINGLE SINK | CUSTOM | 600 | 700 | 850/950 | PCS | 1
| SOLID RACK TIERS | [8 empty] | Solid Rack 4 Tiers
23 | SOLID RACK 4 TIERS stainless - DS | CUSTOM | 1500 | 500 | 2000 | PCS | 3 |  |  | Permukaan meja halus tanpa baret
24 | SOLID RACK 4 TIERS stainless - DS | CUSTOM | 1000 | 500 | 2000 | PCS | 5 |  |  | Kaki rata tidak goyang
25 | SOLID RACK 4 TIERS stainless - DS | CUSTOM | 800 | 500 | 2000 | PCS | 0
26 | SOLID RACK 4 TIERS W/ WIREMESH - Tiris Piring | CUSTOM | 1200 | 500 | 1550 | PCS | 1 |  |  | Permukaan stainless tidak melengkung
27 | SOLID RACK 6 TIERS W/ WIREMESH - Tiris gelas dan klakat | CUSTOM | 1200 | 500 | 1550 | PCS | 1
B. | INSTALASI EXHAUST 2 JALUR | [8 empty] | Exhaust
1 | EXHAUST HOOD ISLAND TYPE | CUSTOM | 1000 | 1800 | 500 | PCS | 1 |  |  | Hasil las-lasan rapi & Tidak Retak
2 | EXHAUST HOOD ISLAND TYPE | CUSTOM | 800 | 1800 | 500 | PCS | 1 |  |  | Hasil finishing cat rapi
3 | EXHAUST HOOD ISLAND TYPE | CUSTOM | 2100 | 1000 | 500 | PCS | 1 |  |  | daya hisap sesuai strandart (30 ")
4 | EXHAUST HOOD ISLAND TYPE | CUSTOM | 3000 | 900 | 500 | PCS | 1 |  |  | daya hisap sesuai strandart (26 ")
5 | DUCTING EXHAUST | CUSTOM | 600 | 500 | - | Lot | 1 |  |  | Sambungan transisi fan exhaust tersambung & rapi
6 | DUCTING EXHAUST |  | 500 | 500 | - | Lot | 1
7 | DUCTING EXHAUST | CUSTOM | 500 | 400 | - | Lot | 1
8 | DUCTING EXHAUST | CUSTOM | 400 | 400 | - | Lot | 1
9 | NECK DUCTING | CUSTOM | 300 | 300 | - | Lot | 1
10 | TRANSISI- 30" | CUSTOM | 600 | 500 | - | PCS | 2
11 | TRANSISI-26" | CUSTOM | 600 | 400 | - | PCS | 2
12 | FAN EXHAUST 30" AXIAL 3ph 3.5 KW | CUSTOM |  |  |  | Unit | 1
13 | FAN EXHAUST 26" AXIAL 3ph 3 KW | CUSTOM |  |  |  | Unit | 1
14 | ELECTRICAL THERMISE CONTRAKTOR & KABEL | Schneider |  |  |  | PCS | 2
C | CENTRAL GAS | [8 empty] | Central Gas
35 | CENTRAL GAS 6 TITIK | CUSTOM |  |  |  | Lot | 1 |  |  | Central gas tidak ada bocor
2 | REGULATOR MEDIUM CAP 45kg/H | FISHER |  |  |  | PCS | 1 |  |  | Tekanan central gas 4-6 Bar (cek pressure gauge)
3 | INSTALASI PIPA SCD 40 1" | CUSTOM |  |  |  | Lot | 1 |  |  | Tekanan Regulator 0,6 - 0,8 (cek pressure gauge)
4 | INSTALASI PIPA SCD 40 3/4" | CUSTOM |  |  |  | Lot | 1 |  |  | Sambungan Pipa tidak ada yang bocor
5 | BALL VALVE 3/4" | RUB |  |  |  | bh | 3 |  |  | Coupling LPG tidak ada yang bocor
6 | BALL VALVE 1/2" | RUB |  |  |  | bh | 15 |  |  | Selang kondisi Bagus tidak ada yang pecah
7 | REGULATOR LOW PREASURE | LUMEI |  |  |  | bh | 9 |  |  | Ball valve tidak seret & tidak bocor
D | RESTOMART | [8 empty] | Boiler
1 | Boiler | NAYATI | 400 | 750 | 850/950 | Unit | 4 |  |  | Kondisi burner tidak cacat dan tidak goyang
Kondisi api pilot warna biru & menyala dengan sempurna
Kondisi gas control tidak serat & berfungsi dengan baik
Knop tidak seret & berfungsi dengan baik
Tidak ada kebocoran air
Tidak ada kebocoran gas
Air Mendidih mencapai suhu 90-100 °C
| RESTOMART | [8 empty] | Griddle
2 | Griddle | NAYATI | 600 | 750 | 850/950 | Unit | 2 |  |  | Kondisi burner tidak cacat visual dan tidak goyang
Kondisi api pilot menyala dengan sempurna & warna biru
Kondisi gas control tidak serat & berfungsi dengan baik
Knop tidak seret & berfungsi dengan baik
Tidak ada kebocoran gas
Tes dengan percikan air (suhu griddle mencapai 80-90 °C
| RESTOMART | [8 empty] | Fryer
3 | Fryer | NAYATI | 400 | 750 | 850 | Unit | 2 |  |  | Kondisi burner tidak cacat visual dan tidak goyang
Kondisi api pilot menyala dengan sempurna & warna biru
Kondisi gas control tidak serat & berfungsi dengan baik
Knop tidak seret & berfungsi dengan baik
Tidak ada kebocoran gas
Thermostat dan Limit switch berfungsi dengan baik
Tes dengan Air hingga mendidih mencapai suhu 98-90 °C
4 | Foodpan | NAYATI
| Foodpan 1/2 solid 100 mm |  |  |  |  | PCS | 8
| Foodpan 1/4 solid 100 mm |  |  |  |  | PCS | 4
| Foodpan 1/9 solid 100 mm |  |  |  |  | PCS | 8
| Bill Holder |  |  |  |  | PCS
| Rumah timer |  |  |  |  | PCS
E | GENSET | [8 empty] | Genset
1 | Genset 50 kva | RJT |  |  |  | unit | 1 |  |  | Running Tes selama 5 menit
Tes fungsi keseluruhan (All Lampu, Air Kitchen, Air Kamar Mandi)
Koneksi kabel panel ATS
Koneksi kabel panel Listrik
Kunci Pintu Genset
[6 empty] | PCS |  |  |  | Kunci Tutup Solar
F | GUTTER
| Sudah terpasang Strainer/saringan | CUSTOM |  |  |  | PCS | 2
G | FREZZER | [8 empty] | Standar Frezzer
| Frezzer Box | MODENA | 1930 | 670 | 850 | mm | 2 |  |  | Suhu mencapai -14 s/d -18
| Kunci Pintu Frezzer |  |  |  |  | set | 2
H | CHILLER | [8 empty] | Standar Chiller
| Under counter | GEA | 1800 | 700 | 850 | mm | 4 |  |  | Suhu Mencapa -3 s/d -4
| Under counter |  | 1200 | 700 | 850 | mm | 0
| Kunci Pintu Chiller |  |  |  |  | PCS
[6 empty] | .................., …........................................... | [10 empty] | .................., …...........................................
| Yang Menyerahkan, | Yang Menerima |  |  |  | Yang Menerima, | [6 empty] | Yang Menyerahkan, | Yang Menerima, |  |  | Yang Menerima,
| Vendor |  |  |  |  | SPV EQP | [6 empty] | SPV EQP | OPS (MnR) |  |  | OPS (SM)
Vendor 1 :
| Vendor 2 : | [8 empty] | Mengetahui,
| Vendor 3 : |  |  |  |  | (…...................................................) |  |  |  | Manger EQP |  |  | (….........................................................) | (….........................................................) |  |  | (….........................................................)
Vendor 4 :
| Vendor 5 : | (….............................................................) | [7 empty] | (.............................................)

## 009-HandOver Cold Storage
FORM HAND OVER COLD STORAGE
Nama Store : | [5 empty] | 009/EQP/SDG/I/2024
Nama Vendor : | [8 empty] | PIC Store :
Tanggal : | [8 empty] | Tanggal :
Type Kitchen : DOUBLE KITCHEN
|  |  |  | ST Vendo Ke EQP |  |  |  |  | ST EQP Ke OPS
No. | Item |  | Norm | Actual |  | Remark |  |  | Actual |  | Remark
|  |  |  | Ya | Tidak |  |  |  | Ya | Tidak
1 | Kondisi fisik |  | Baik
2 | Pencapaian Suhu yang dibutuhkan |  | (-21oC)
3 | Pencahayaan |  | Terang
4 | Peralatan |  | Lengkap
5 | Kebersihan |  | Bersih
6 | Pintu dan kunci |  | Berfungsi baik, ada kunci cadangan
7 | Manual Penggunaan (Manual Book) |  | Ada
8 | Jaminan Garansi, Kartu Garansi |  | Minimal 1 Tahun, Ada
9 | Pelatihan ke personel internal dari Vendor terkait perawatan |  | Sudah dilakukan
Note:
| Item | Satuan | W | D | H | Qty Order | ST Vendor Ke EQP |  | ST EQP Ke OPS
[7 empty] | Qty Act | Hasil Pengukuran | Qty Act | Hasil Pengukuran
| Sandwich Panel ( Dinding ) | Lot | 3700 | 3000 | 2700 | 1
| CDU Unit | Unit | 1000 | 850 | 700 | 1
| Evaporator | Unit | 1370 | 450 | 650 | 1
| SOLID RACK 4 TIERS Stainless | PCS | 1000 | 500 | 1550 | 3
| Lay Out Print Out | PCS
| Diserahkan Oleh, |  | Diterima Oleh, |  |  | Mengetahui, |  |  | Diserahkan Oleh, |  |  | Diterima Oleh
| Vendor |  | Supervisor Equipment |  |  | Manager EQP |  |  | Supervisor EQP |  |  | OPS
Cth : Rak Penyimpanan,
cth : dinding, lantai, pintu, dan atap
suhu yang sesuai dengan kebutuhan

## 010-FURNITURE QUALITY (ST)
FORM ST FURNITURE QUALITY
Nama Store : | [5 empty] | 010/EQP/SDG/I/2024
Nama Vendor : | [9 empty] | PIC Store :
Tanggal : | [9 empty] | Tanggal :
Type Kitchen : DOUBLE KITCHEN
|  |  | ST Vendo Ke EQP | [6 empty] | ST EQP Ke OPS
No. | Item | Norm | Actual |  | Remark |  |  |  |  | Actual |  | Remark
|  |  | Ya | Tidak | [5 empty] | Ya | Tidak
1 | Jenis Kayu | Kayu Jati
2 | Dimensi | Sesuai Dengan Spesifikasi, Lampirkan BQ
3 | Kualitas Bahan | Sesuai Dengan Spesifikasi, Lampirkan BQ
4 | Bahan Penyangga | Kayu
5 | Konstruksi dan Sambungan | Skrup dan Pen Kayu
6 | Dukungan dan Stabilitas | Stabil Tidak Goyang & Kaki Mebel Rata
7 | Uji Beban | Tidak Bergoyang Dicoba duduk
8 | Kenyamanan | Pijakan Kaki Nyaman, Ketinggian meja setara dada. Ukuran tinggi dilampirkan
9 | Warna dan Finishing - Wood | Candy Clear Doff Sesuaikan dengan Sample Bersama
10 | Kualitas Finishing - Wood | Doff Sesuaikan dengan Sample Bersama
11 | Perawatan dan Pemeliharaan | Penyemprotan Air dan Sabun
12 | Kemudahan Penataan dan Penyimpanan | Dimiringkan/disandarkan
13 | Jaminan atau Garansi | 3 Bulan Garansi
Note:
| Meja Kayu | Satuan | ST Vendor Ke EQP | [6 empty] | ST EQP Ke OPS
|  |  | Qty Order | Qty Act | Reject |  |  |  | Ket | Reject |  |  |  | Ket
[5 empty] | Goyang | Kaki Tidak Rata | Retak | Lecet |  | Goyang | Kaki Tidak Rata | Retak | Lecet
| a. Ukuran 60 x 80 | Pcs | 26
| b. Ukuran 60 x 120 | Pcs | 37
| Kursi | Satuan
| a. Sofa Galar | Pcs | 42
| c. Kursi Single | Pcs | 116
| g. Kursi Ojol | Pcs | 38
| MEJA MANAGER + KURSI | Set
| Diserahkan Oleh, | Diterima Oleh, |  |  |  | Mengetahui, |  |  |  | Diserahkan Oleh, |  |  |  | Diterima Oleh
| Vendor | Supervisor Equipment |  |  |  | Manager Equipment |  |  |  | Supervisor Equipment |  |  |  | OPS
Note on E10: ASUS: Lampirkan spesifikasi Sesuai BQ
Note on E11: ASUS: Lampirkan spesifikasi Sesuai BQ